## Оборудование
Перечень оборудования
1. Рефрижераторный осушитель BOREAS TY817A DV2800AP инв.4773269
2. Винтовой компрессор SAV 150 инв.№4773537
3. Автоматическая азотная станция в комплекте инв. №4773490(осушитель ДЕ062 L=730мм Н=820мм В=780мм)
4. Автоматическая азотная станция в комплекте инв. №4773490(осушитель воздуха МТА DE275)
5. Автоматическая водородная станция в комплекте инв. №4773489(чиллер ICE039 L=1650мм H=1250мм B=750мм)
6. Винтовой воздушный компрессор SAV300 инв.№4743185
7. Винтовой воздушный компрессор SAV 300 инв.№4743184
8. Рефрижераторный осушитель BOREAS TY817A DV2800AP инв.№4743187;
9. Рефрижераторный осушитель BOREAS TY817A DV2800AP инв.№4743186
10 .Компрессор поршневой SAUER тип WR 101 L инв.№4743181
1. Винтовой воздушный компрессор SAV 300 инв.№ 4773268
2. Рефрижераторный осушитель BOREAS TY817A DV2800AP инв.4773269
3. Компрессор ESN 160-13 EANA инв. №4773334
4. Осушитель воздуха F348 C+ инв. №4773558
5. Винтовой воздушный компрессор SCK-51\8 инв. №4773335
6. Осушитель воздуха F72C инв.№4773557
7. Винтовой воздушный компрессор SCK 10-8 инв. № 4773130
8. Рефрижераторный осушитель COMPACT TYP1054A DC0085A инв.№4773497
9. Компрессорная установка инв. № 743004 (компрессор VS 155-7)
10. Компрессорная установка инв. №743004 (винтовой воздушный компрессор ESD 160/7,5)
2 | 11. Компрессорная установка инв.№ 743004 (компрессор ES 75-7,5)
12. Компрессорная установка инв.№ 743004 (агрегат для сушки сжатого воздуха GDD 2250)
13. Компрессорная установка инв.№ 743004 (винтовой воздушный компрессор GDP 1650)
14. Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха GDD384 инв.№40000951
15. Воздушный компрессор CompAir L250 -7,5 инв.№40000935
16. Винтовой воздушный компрессор CompAir L11-7,5 инв.№4773496
17. Осушитель воздуха F16C инв.№4773556
18. Компрессорная установка ( компрессор №1 ESM 160 -7,5) инв. №773003
19. Компрессорная установка (компрессор №2 ESM 160 -7,5) инв. №773003
20. Компрессорная установка (компрессор №4 ESD 160 -7,5) инв. №773003
21. Осушитель GDD1200D инв. №40000936
22. Компрессор 2ВМ4-8/401УХ, инв. №40001047
23. Компрессорная установка (Осушитель GDD 1650 №022/15648/02 (4 компр) инв.№773003
24. Винтовой воздушный Компрессор SCK-10/8 инв.№4773495
1 | 25. Автоматична азотна станція в комплекті інв. №4773490; компресор GA160

## SAV-300 (2)
«Расчет стоимости работ и расходных материалов»
Винтовой воздушный компрессор SAV 300 инв.№ 4773268
Винтовой воздушный компрессор SAV300 инв.№4743185
Винтовой воздушный компрессор SAV 300 инв.№4743184
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№ п/п | Заказной номер | Наименование материалов | Ед. изм. | каждые 1000 часов | каждые 8000 часов | Цена | Цена
1 | 2118342 | Масляный фильтр | шт. | 1 | 1
2 | 2118349 | Воздушный фильтр | шт. |  | 2
3 | 306EAU6013 | Сепаратор | шт. |  | 1
4 | 89767689 | Масло GD AEON 9000 (цена за 1 литр) | л. | 10 | 80
5 | --- | Моющее средство (канистра 10 л) | шт. |  | 1
6 | 203EAU6013 | Комплект пневмокомпонент | шт. |  | 1
7 | 206EAP6013 | Комплект электрокопонент | шт. |  | 1
8 | 2117161 | Уплотнение радиатора | шт. |  | 2
9 | 201SSU6003 | Комплект уплотнений впускного клапана | шт. |  | 1
10 | 2116855 | Комплект клапана минимального давления | шт. |  | 1
11 |  | Смазка | шт. |  | +
12 | Работы по замене масляного фильтра |  | услуга | + | +
13 | Работы по замене воздушного фильтра |  | услуга |  | +
14 | Работы по замене сепаратора |  | услуга |  | +
15 | Долив масла GD AEON 9000 |  |  | +
16 | Замена масла GD AEON 9000 |  | услуга |  | +
17 | Работы по замене комплекта пневмокомпонент |  | услуга |  | +
18 | Работы по замене комплекта электрокомпонент |  | услуга |  | +
19 | Работы по замене уплотнения радиатора |  | услуга |  | +
20 | Работы по замене уплотнений впускного клапана |  | услуга |  | +
21 | Работы по замене уплотнений клапана минимального давления |  | услуга |  | +
22 | Подтяжка муфтовых и винтовых соединений |  | услуга |  | +
23 | Осмотр чистка и диагностика компонентов электрошкафа. Протяжка контактных электросоединений |  | услуга |  | +
24 | Внешняя чистка радиатора |  | услуга | + | +
25 | Мойка радиатора (включая демонтаж, монтаж при необходимости) |  | услуга |  | +
26 | Смазка подшипников электродвигателя |  | услуга |  | +
27 | Диагностика компрессора |  | услуга |  | +
№ п/п | Заказной номер | Наименование материалов | Ед. изм. | По мере необходимости |  | Цена | Цена
1 | 315SSU6013 | Комплект поворотного клапана | шт.
2 | 2109365 | Элемент термостата | шт.
3 | 51L224 | Муфта в сборе | шт.
4 | 2118379 | Фильтр-сетка масляного контура | шт.
5 | 2118274 | Элемент эластичной муфты | шт.
6 | 301EAQ861 | Клапан электромагнитный | шт.
7 | Работы по замене комплекта поворотного клапана |  | услуга
8 | Работы по замене элемента термостата |  | услуга
9 | Работы по замене муфты |  | услуга
10 | Работы по замене фильтра-сетки масляного контура |  | услуга
11 | Работы по замене элемента эластичной муфты |  | услуга
12 | Работы по замене клапана электромагнитного |  | услуга
13 | Демонтаж электродвигателя винтового блока |  | услуга
14 | Демонтаж электродвигателя вентилятора охлаждения |  | услуга
15 | Монтаж электродвигателя винтового блока |  | услуга
16 | Монтаж электродвигателя вентилятора охлаждения |  | услуга

## SAV-150
«Расчет стоимости работ и расходных материалов»
Винтовой компрессор SAV 150 инв.№4773537
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№ п/п | Заказной номер | Наименование материалов | Ед. изм. | каждые 1000 часов | каждые 8000 часов | Цена | Цена
1 | 2118342 | Масляный фильтр | шт. | 1 | 1
2 | 2118349 | Воздушный фильтр | шт. |  | 1
3 | 306EAU6013 | Сепаратор | шт. |  | 1
4 | 89767689 | Масло GD AEON 9000 (цена за 1 литр) | л. | 10 | 60
5 | --- | Моющее средство (канистра 10 л) | шт. |  | 1
6 | 302EAU6013 | Комплект пневмокомпонент | шт. |  | 1
7 | 306EAP6013 | Комплект электрокопонент | шт. |  | 1
8 | 201SSU6003 | Комплект уплотнений впускного клапана | шт. |  | 1
9 | 2116855 | Комплект клапана минимального давления | шт. |  | 1
10 |  | Смазка | шт. |  | +
11 | Работы по замене масляного фильтра |  | услуга | + | +
12 | Работы по замене воздушного фильтра |  | услуга |  | +
13 | Работы по замене сепаратора |  | услуга |  | +
14 | Долив масла GD AEON 9000 |  |  | +
15 | Замена масла GD AEON 9000 |  | услуга |  | +
16 | Работы по замене комплекта пневмокомпонент |  | услуга |  | +
17 | Работы по замене комплекта электрокомпонент |  | услуга |  | +
18 | Работы по замене уплотнений впускного клапана |  | услуга |  | +
19 | Работы по замене уплотнений клапана минимального давления |  | услуга |  | +
20 | Подтяжка муфтовых и винтовых соединений |  | услуга |  | +
21 | Осмотр чистка и диагностика компонентов электрошкафа. Протяжка контактных электросоединений |  | услуга |  | +
22 | Внешняя чистка радиатора(продувка) |  | услуга | + | +
23 | Мойка радиатора (включая демонтаж, монтаж при необходимости) |  | услуга |  | +
24 | Смазка подшипников электродвигателя |  | услуга |  | +
25 | Диагностика компрессора |  | услуга |  | +
№ п/п | Заказной номер | Наименование материалов | Ед. изм. | По мере необходимотси |  | Цена | Цена
1 | 325SSP6013 | Комплект поворотного клапана | шт.
2 | 2109365 | Элемент термостата | шт.
3 | 51L224 | Муфта в сборе | шт.
4 | 2118378 | Фильтр-сетка масляного контура | шт.
5 | 2118273 | Элемент эластичной муфты | шт.
6 | 301EAQ861 | Клапан электромагнитный | шт.
7 | Работы по замене комплекта поворотного клапана |  | услуга
8 | Работы по замене элемента термостата |  | услуга
9 | Работы по замене муфты |  | услуга
10 | Работы по замене фильтра-сетки масляного контура |  | услуга
11 | Работы по замене элемента эластичной муфты |  | услуга
12 | Работы по замене клапана электромагнитного |  | услуга
13 | Демонтаж электродвигателя винтового блока |  | услуга
14 | Демонтаж электродвигателя вентилятора охлаждения |  | услуга
15 | Монтаж электродвигателя винтового блока |  | услуга
16 | Монтаж электродвигателя вентилятора охлаждения |  | услуга
14 | Работы по замене К-кта электрических компонентов |  | услуга
15 | Демонтаж электродвигателя винтового блока |  | услуга
16 | Демонтаж электродвигателя вентилятора охлаждения |  | услуга
17 | Монтаж электродвигателя винтового блока |  | услуга
18 | Монтаж электродвигателя вентилятора охлаждения |  | услуга
19 | Работы по замене К-кта клапана |  | услуга
20 | Замена эластичного элемента муфты |  | услуга

## SAUER
«Расчет стоимости работ и расходных материалов»
Компрессор поршневой SAUER тип WR 101 L инв.№4743181
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№ п/п | Заказной номер | Наименование материалов | Ед. изм. | ТО2000
1 |  | Фильтр | шт. | 1
2 |  | Масло 20л. | шт. | 1
3 | замена масла |  | услуга | +
4 | замена фильтра |  | услуга | +
5 | Провепка винтовых соединений |  | услуга | +
6 | Очистка масляного фильтра |  | услуга | +
7 | Проверка клапанов |  | услуга | +
8 | Проверка поршневых колец |  | услуга | +
9 | Проверка поршневых пальцев |  | услуга | +
10 | проверка подшипников поршневых пальцев |  | услуга | +
11 | Проверка сцепления |  | услуга | +
12 | Демонтаж электродвигателя |  | услуга | +
13 | Демонтаж электродвигателя вентилятора охлаждения |  | услуга | +
14 | Монтаж электродвигателя |  | услуга | +
15 | Монтаж электродвигателя вентилятора охлаждения |  | услуга | +
16 | Осмотр чистка и диагностика компонентов электрошкафа (пускатели и реле). Протяжка контактных электросоединений |  | услуга | +
17 | Проверка работы термозащиты |  | услуга | +
18 | Очистка радиатора |  | услуга | +
19 | Смазка подшипников электродвигателя |  | услуга | +
РАБОТЫ ПО ТО 4000
№ п/п | Заказной номер | Наименование материалов | Ед. изм. | ТО4000 | Цена
1 |  | Комплект уплотнений 1 ст | шт.
2 |  | Комплект уплотнений 2 ст | шт.
3 |  | Комплект уплотнений 3 ст | шт.
4 |  | Пластины клапанов | шт.
5 |  | Комплект поршневых колец 1 ст | шт.
6 |  | Комплект поршневых колец 2 ст | шт.
7 |  | Комплект поршневых колец 3 ст | шт.
8 |  | Прокладка цилиндра 2 ст | шт.
9 |  | Прокладка цилиндра 3 ст | шт.
10 |  | Прокладка крышки | шт.
11 |  | Воздушный фильтр | шт.
12 |  | Уплотнительное кольцо | шт.
13 |  | Мягкая вставка | шт.
14 | Работы по замене Комплект уплотнений 1 ст |  | услуга
15 | Работы по замене Комплект уплотнений 2 ст | Комплект уплотнений 2 ст | услуга
16 | Работы по замене Комплект уплотнений 3 ст | Комплект уплотнений 3 ст | услуга
17 | Работы по замене Пластины клапанов | Пластины клапанов | услуга
18 | Работы по замене Комплект поршневых колец 1 ст | Комплект поршневых колец 1 ст | услуга
19 | Работы по замене Комплект поршневых колец 2 ст | Комплект поршневых колец 2 ст | услуга
20 | Работы по замене Комплект поршневых колец 3 ст | Комплект поршневых колец 3 ст | услуга
21 | Работы по замене Прокладка цилиндра 2 ст | Прокладка цилиндра 2 ст | услуга
22 | Работы по замене Прокладка цилиндра 3 ст | Прокладка цилиндра 3 ст | услуга
23 | Работы по замене Прокладка крышки | Прокладка крышки | услуга
24 | Работы по замене Воздушный фильтр | Воздушный фильтр | услуга
25 | Работы по замене Уплотнительное кольцо | Уплотнительное кольцо | услуга
26 | Работы по замене Мягкая вставка | Мягкая вставка | услуга

## ESN-160
«Расчет стоимости работ и расходных материалов»
Компрессор ESN 160-13 EANA инв. №4773334
Компрессорная установка инв. №743004 (винтовой воздушный компрессор ESD 160/7,5)
Компрессорная установка ( компрессор №1 ESM 160 -7,5) инв. №773003 | 18. Компрессорная установка ( компрессор №1 ESM 160 -7,5) инв. №773003 | 18. Компрессорная установка ( компрессор №1 ESM 160 -7,5) инв. №773003 | 18. Компрессорная установка ( компрессор №1 ESM 160 -7,5) инв. №773003 | 18. Компрессорная установка ( компрессор №1 ESM 160 -7,5) инв. №773003 | 18. Компрессорная установка ( компрессор №1 ESM 160 -7,5) инв. №773003
Компрессорная установка (компрессор №2 ESM 160 -7,5) инв. №773003 | 19. Компрессорная установка (компрессор №2 ESM 160 -7,5) инв. №773003 | 19. Компрессорная установка (компрессор №2 ESM 160 -7,5) инв. №773003 | 19. Компрессорная установка (компрессор №2 ESM 160 -7,5) инв. №773003 | 19. Компрессорная установка (компрессор №2 ESM 160 -7,5) инв. №773003 | 19. Компрессорная установка (компрессор №2 ESM 160 -7,5) инв. №773003
Компрессорная установка (компрессор №4 ESD 160 -7,5) инв. №773003 | 20. Компрессорная установка (компрессор №4 ESD 160 -7,5) инв. №773003 | 20. Компрессорная установка (компрессор №4 ESD 160 -7,5) инв. №773003 | 20. Компрессорная установка (компрессор №4 ESD 160 -7,5) инв. №773003 | 20. Компрессорная установка (компрессор №4 ESD 160 -7,5) инв. №773003 | 20. Компрессорная установка (компрессор №4 ESD 160 -7,5) инв. №773003
Компрессорная установка инв. № 743004 (компрессор VS 155-7)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№ п/п | Заказной номер | Наименование материалов | Ед. изм. | каждые 3000 часов | каждые 6000 часов
1 | 85062259 | Масляный фильтр | шт. | 1 | 1
2 | 85067179 | Воздушный фильтр | шт. | 2 | 2
3 | СС1053700 | Сепаратор | шт. |  | 6
4 | VP1149836 | Масло GD (20л.) | шт. | 4 | 4
5 | --- | Моющее средство (канистра 10 л) | шт. |  | 1
6 | 85133039 | Комплект уплотнений рабочего клапана | шт. |  | 1
7 | 87233129 | Комплект уплотнений управляющего цилиндра | шт. |  | 1
8 | 80705409 | Комплект уплотнений разгрузочного клапана | шт. |  | 1
9 | 20001197 | Мембрана выдувного клапана | шт. |  | 1
10 | 89541119 | Мембрана PS 1 | шт. |  | 1
11 | 80765059 | Мембрана PS 2 | шт. |  | 1
12 | 80695979 | Комплект уплотнений маслозапорного клапана(для ESM) | шт. |  | 1
13 | 85681389(89833671) | Уплотнение радиатороа | шт. |  | 1
14 | --- | Смазка ESSO Unirex N2 (кг) | шт. |  | +
15 | Работы по замене масляного фильтра |  | услуга | + | +
16 | Работы по замене воздушного фильтра |  | услуга | + | +
17 | Работы по замене сепараторов |  | услуга |  | +
18 | Замена масла GD |  | услуга | + | +
19 | Работы по замена комплекта уплотнений рабочего клапана |  | услуга |  | +
20 | Работы по замене комплекта уплотнений управляющего цилиндра |  | услуга |  | +
21 | Работы по замене комплекта уплотнений разгрузочного клапана |  | услуга |  | +
22 | Работы по замене мембраны выдувного клапана |  | услуга |  | +
23 | Работы по замене мембраны PS 1 |  | услуга |  | +
24 | Работы по замене мембраны PS 2 |  | услуга |  | +
25 | Работы по замене маслозапорного клапана |  | услуга |  | +
26 | Работы по замене уплотнениея радиатора |  | услуга |  | +
27 | Мойка и чистка компрессора |  | услуга |  | +
28 | Проверка состояния шланг |  | услуга | + | +
29 | Подтяжка муфтовых и винтовых соединений |  | услуга | + | +
30 | Осмотр чистка и диагностика компонентов электрошкафа. Протяжка контактных электросоединений |  | услуга |  | +
31 | Продувка радиатора |  | услуга | + | +
32 | Мойка радиатора (включая демонтаж, монтаж при необходимости) |  | услуга |  | +
33 | Смазка подшипников электродвигателя |  | услуга |  | +
РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПРОВОДИМЫЕ ПО ПЕОБХОДИМОСТИ
№ п/п | Заказной номер | Наименование материалов | Ед. изм. | По мере необходимости
1 | 87232939 | Пружина управляющего цилиндра | шт. | +
2 | 87916609 | Комплект рабочего клапана | шт. | +
3 | 85681389 | Термостат | шт. | +
4 | 85138809 | Трубка полиамидная (м) | шт. | +
5 | ----- | Фитинги (за 1 шт) | шт. | +
6 | ----- | Пружина рабочего клапана | шт. | +
| 81620429 | Соленоид сброса конденсата | шт. | +
7 | 813354769 | Управляющий соленоид | шт. | +
8 | 89549629 | Рукав высокого давления Dn-38, L-2200 | шт. | +
9 | 82301639 | Рукав высокого давления Dn-38, L-1000 | шт. | +
10 | 82305269 | Рукав высокого давления Dn-38, L-4500 | шт. | +
11 | Работы по замене термостата |  | услуга | +
12 | Работы по замене пружины управляющего цылиндра |  | услуга | +
13 | Работы по замене трубок полиамидных |  | услуга | +
14 | Работы по замене фитинга |  | услуга | +
15 | Работы по замене пружины рабочего клапана |  | услуга | +
16 | Демонтаж электродвигателя винтового блока |  | услуга | +
17 | Демонтаж электродвигателя вентилятора охлаждения |  | услуга | +
18 | Монтаж электродвигателя винтового блока |  | услуга | +
19 | Монтаж электродвигателя вентилятора охлаждения |  | услуга | +
20 | Демонтаж радиатора |  | услуга | +
21 | Монтаж радиатора |  | услуга | +
22 | Работы по замене соленоида |  | услуга | +
23 | Работы по замене рукава высокого давления |  | услуга | +
24 | Работы по замене соленоида сброса конденсата |  | услуга | +

## Осушитель
«Расчет стоимости работ и расходных материалов»
Рефрижераторный осушитель BOREAS TY817A DV2800AP инв.4773269
Автоматическая водородная станция в комплекте инв. №4773489(чиллер ICE039 L=1650мм H=1250мм B=750мм)
Рефрижераторный осушитель BOREAS TY817A DV2800AP инв.№4743187;
Рефрижераторный осушитель BOREAS TY817A DV2800AP инв.№4743186
Рефрижераторный осушитель BOREAS TY817A DV2800AP инв.4773269
Осушитель воздуха F348 C+ инв. №4773558
Осушитель воздуха F72C инв.№4773557
Рефрижераторный осушитель COMPACT TYP1054A DC0085A инв.№4773497
Компрессорная установка инв.№ 743004 (агрегат для сушки сжатого воздуха GDD 2250)
Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха GDD384 инв.№40000951
Осушитель воздуха F16C инв.№4773556
Осушитель GDD1200D инв. №40000936
Автоматическая азотная станция в комплекте инв. №4773490(осушитель ДЕ062 L=730мм Н=820мм В=780мм)
Автоматическая азотная станция в комплекте инв. №4773490(осушитель воздуха МТА DE275)
Компрессорная установка (Осушитель GDD 1650 №022/15648/02 (4 компр) инв.№773003
№п/п | Наименование работ/материалов | Ед.изм | Раз в квартал | Раз в пол года | По мере необходимости
1 | Фреон | кг | 0.5
2 | Датчик температуры | шт. |  |  | 1
3 | Конденсатоотводчик | шт. |  |  | 1
4 | Дозаправка фреона | услуга |  |  | +
5 | Заправка фреона | услуга |  |  | +
6 | Замена датчика температуры | услуга |  |  | +
7 | Замена конденсатоотводчика | услуга |  |  | +
8 | Очистка конденсатора | услуга | + | + | +
9 | Проверка на герметичность хол. контура | услуга |  |  | +
10 | Регулировка байпасного клапана | услуга |  |  | +
11 | Контроль электросоединений | услуга |  | + | +
12 | Мойка осушителя | услуга |  | + | +
13 | Ревизия конденсатоотводчика | услуга |  | +
14 | Диагностика холодильного контура | услуга |  | + | +
15 | Диагностика осушителя | услуга |  | + | +
16 | Вакуумирование осушителя | услуга |  |  | +
17 | Осмотр и диагностика осушителя | услуга |  | + | +

## TZW
«Расчет стоимости работ и расходных материалов»
компрессорный блок TZW 70/S7
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | ТО1000 | ТО2000
1 | ремень | шт. | 4 | 4
2 | Масло 20л | шт. |  | 20
3 | Водородный фильтр | шт. |  | 1
4 | воздушный фильтр | шт. |  | 1
5 | Моющее средство (канистра 10 л) | шт. |  | 1
6 | уплотнения воздушного фильтра | шт. |  | 1
7 | уплотнения теплообменника | шт. |  | 2
8 | уплотнения клапанов | шт. |  | 4
9 | Замена приводных ремней | услуга | + | +
10 | Замена водородного фильтра | услуга |  | +
11 | Ревизия клапанов 1-й и 2-й ступени. | услуга | + | +
12 | Замена масла в картере компрессора. | услуга |  | +
13 | Продувка воздушного фильтра (замена) | услуга | + | +
14 | Диагностика компрессора | услуга | + | +
15 | Замена воды во внутреннем контуре компрессора | услуга | + | +
16 | Мойка теплообменника наружного и внутреннего контура насосом. | услуга |  | +
17 | Диагностика и подтяжка ремней | услуга | + | +
18 | Чистка механического конденсатоотводчика | услуга | + | +
19 | Осмотр чистка и диагностика компонентов электрошкафа. Протяжка контактных электросоединений | услуга | + | +
20 | Подтяжка муфтовых и винтовых соединений | услуга |  | +
21 | Проверка работы термозащиты | услуга |  | +
22 | Проверка состояния резиновых шланг | услуга |  | +
РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПРОВОДИМЫЕ ПО НЕОБХОДИМОСТИ
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | По мере необходимости | Цена
1 | Клапан всаса 1-й ступени | шт.
2 | Клапан всаса 2-й ступени | шт.
3 | Клапан нагнетания 1-й ступени | шт.
4 | Клапан нагнетания 2-й ступени | шт.
5 | воздушный фильтр | шт.
6 | Комплект поршневых колец | комплект
7 | Газонепроницаемые кольца и маслосьемные кольца | шт.
8 | маслосьемные кольца в сборке масляного уплотнителя | шт.
9 | термостат внешнего контура | шт.
10 | Чистка теплообменника | услуга
11 | Работы по замене элемента термостата | услуга
12 | Работы по замене клапана 1-й или 2-й ступени | услуга
13 | Демонтаж силового электродвигателя | услуга
14 | Демонтаж двигателя насоса охлаждения внутреннего контура | услуга
15 | Монтаж силового электродвигателя | услуга
16 | Монтаж двигателя насоса охлаждения внутреннего контура | услуга
17 | Работы по замене воздушного фильтра | услуга
18 | Работы по замене маслосьемных, газонепроницаемых колец | услуга

## SCK-51 8
«Расчет стоимости работ и расходных материалов»
Винтовой воздушный компрессор SCK-51\8 инв. №4773335
Винтовой воздушный компрессор SCK 10-8 инв. № 4773130
Винтовой воздушный Компрессор SCK-10/8 инв.№4773495
5. Винтовой воздушный компрессор SCK-51\8 инв. №4773335
№ п/п | Заказной номер | Наименование материалов | Ед. изм. | ТО2000 | ТО4000
1 | ------ | Комплект ТО 2000ч. | шт. | 1 | 1
2 | 6215714100 | Масло Rotair(кан 20л) | шт. | 1 | 1
3 | ХРА-1180 | Ремни | Комплект |  | 1
4 | 2200599825 | Элемент термостата | шт. |  | 1
5 | 212,00210 | К-т уплотнений управляющего клапана | шт. |  | 1
6 | 212.0022 | К-т уплотнений рабочего клапана | шт. |  | 1
7 | 212.0021 | К-т уплотнений впускного клапана | шт. |  | 1
8 | Замена комплекта ТО 2000ч. |  | услуга | + | +
9 | Замена масла |  | услуга | + | +
10 | Замена ремней |  | услуга |  | +
11 | Замена элемента термостата |  | услуга |  | +
12 | Замена к-та уплотнений управляющего клапана |  | услуга |  | +
13 | Замена к-та уплотнений рабочего клапана |  | услуга |  | +
14 | Замена к-та уплотнений впускного клапана |  | услуга |  | +
15 | Мойка и чистка компрессора |  | услуга |  | +
16 | Диагностика работы компрессора.Проверка показаний пульта управления. |  | услуга |  | +
17 | Проверка уровня масла |  | услуга | + | +
18 | Проверка работы электромагнитного клапана слива конденсата |  | услуга | + | +
19 | Проверка и устранение потеков масла |  | услуга | + | +
20 | Проверка состояния шланг |  | услуга | + | +
21 | Подтяжка муфтовых и винтовых соединений |  | услуга | + | +
22 | Осмотр чистка и диагностика компонентов электрошкафа. Протяжка контактных электросоединений |  | услуга | + | +
23 | Продувка радиатора |  | услуга | + | +
24 | Мойка радиатора (включая демонтаж, монтаж при необходимости) |  | услуга |  | +
25 | Смазка подшипников электродвигателя |  | услуга | + | +
Винтовой воздушный компрессор SCK 10-8 инв. № 4773130
Винтовой воздушный Компрессор SCK-10/8 инв.№4773495
№ п/п | Заказной номер | Наименование материалов | Ед. изм. | ТО2000 | ТО4000
1 | 212.02163 | Комплект ТО 2000ч. | шт. | 1 | 1
2 | 6215714000 | Масло Rotair(кан 5л) | шт. | 2 | 2
3 | ХРА-882 | Ремни | Комплект |  | 1
4 | 2200599825 | Элемент термостата | шт. |  | 1
5 | 212.0021 | К-т уплотнений управляющего клапана | шт. |  | 1
6 | 212.0022 | К-т уплотнений рабочего клапана | шт. |  | 1
7 | 212.002 | К-т уплотнений впускного клапана | шт. |  | 1
8 | Замена комплекта ТО 2000ч. |  | услуга | + | +
9 | Замена масла |  | услуга | + | +
10 | Замена ремней |  | услуга |  | +
11 | Замена элемента термостата |  | услуга |  | +
12 | Замена к-та уплотнений управляющего клапана |  | услуга |  | +
13 | Замена к-та уплотнений рабочего клапана |  | услуга |  | +
14 | Замена к-та уплотнений впускного клапана |  | услуга |  | +
15 | Мойка и чистка компрессора |  | услуга | + | +
16 | Диагностика работы компрессора.Проверка показаний пульта управления. |  | услуга | + | +
17 | Проверка уровня масла |  | услуга | + | +
18 | Проверка работы электромагнитного клапана слива конденсата |  | услуга | + | +
19 | Проверка и устранение потеков масла |  | услуга | + | +
20 | Проверка состояния шланг |  | услуга | + | +
21 | Подтяжка муфтовых и винтовых соединений |  | услуга | + | +
22 | Осмотр чистка и диагностика компонентов электрошкафа. Протяжка контактных электросоединений |  | услуга | + | +
23 | Продувка радиатора |  | услуга | + | +
24 | Мойка радиатора (включая демонтаж, монтаж при необходимости) |  | услуга |  | +

## CompAir
«Расчет стоимости технического обслуживания и расходных материалов»
Воздушный компрессор CompAir L250 -7,5 инв.№40000935
№ п/п | Заказной номер | Наименование материалов | Ед. изм. | ТО2000 | ТО4000 | ТО8000 | ТО12000
1 | 2290-3 | Комплект "С" 2290-3 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 4290-274-LS | Комплект "D" 4290-274-LS | шт. |  | 1 | 1 | 1
3 | 8290-2 | Комплект "E" 8290-2 | шт. |  |  | 1
4 | 11523274 | Комплект "V" 11523274 | шт. |  |  |  | 1
5 | HR4000 | Масло HR4000 (20 л) | шт. |  | 4 | 4 | 4
6 | A11911874 | Поршень A11911874 | шт.
7 | A93210050 | Уплотнение поршня A93210050 | шт.
8 | A93190730 | Уплотнение крышки A93190730 | шт.
9 | A93220330 | Уплотнение вала A93220330 | шт.
10 | --------- | Моющее средство 10л | шт. |  | 1 | 1 | 1
11 | ТО2000 |  | услуга | + | + | +
12 | ТО4000 |  | услуга |  | + | +
13 | ТО8000 |  | услуга |  |  | +
| Замена Комплект "V" 11523274 |  | услуга |  |  |  | +
| Работы по замене Масла | Масло HR4000 (20 л) | услуга |  | + | + | +
| Работы по замене Поршня | Поршень A11911874 | услуга
| Работы по замене Уплотнения поршня | Уплотнение поршня A93210050 | услуга
| Работы по замене Уплотнения крышки | Уплотнение крышки A93190730 | услуга
| Работы по замене Уплотнения вала | Уплотнение вала A93220330 | услуга
| Мойка и чистка компрессора |  | услуга |  | + | + | +
| Диагностика работы компрессора.Проверка показаний пульта управления. |  | услуга | + | + | + | +
| Проверка уровня масла |  | услуга | + | + | + | +
| Прочистка сетки и дросселя обратного маслопровода |  | услуга |  | + | + | +
| Проверка работы электромагнитного клапана слива конденсата |  | услуга | + | + | + | +
| Проверка и устранение потеков масла |  | услуга | + | + | + | +
| Проверка работы предохранительного клапана |  | услуга | + | + | + | +
| Проверка состояния шланг |  | услуга | + | + | + | +
| Подтяжка муфтовых и винтовых соединений |  | услуга |  | + | + | +
| Осмотр чистка и диагностика компонентов электрошкафа. Протяжка контактных электросоединений |  | услуга | + | + | + | +
| Проверка работы термозащиты |  | услуга | + | + | + | +
| Продувка радиатора |  | услуга | + | + | + | +
11 | Мойка радиатора (включая демонтаж, монтаж при необходимости) |  | услуга |  | + | + | +
12 | Смазка подшипников электродвигателя |  | услуга | + | + | + | +
16. Винтовой воздушный компрессор CompAir L11-7,5 инв.№4773496
№ п/п | Заказной номер | Наименование материалов | Ед. изм.
1 | 2076-1 | Комплект "С" 2076-1 | шт.
2 | 4076-335 | Комплект "D" 4076-335 | шт.
3 | 8076-1 | Комплект "Е" 8076-1 | шт.
5 | 10599274 | комплект V 10599274 | шт.
4 | HR4000af | Масло HR4000af (20 л) | шт.
|  | Поршень | шт.
|  | Уплотнение поршня | шт.
|  | Уплотнение крышки | шт.
|  | Уплотнение вала | шт.
|  | Моющее средство 10л | шт.
11 | ТО2000 |  | услуга
12 | ТО4000 |  | услуга
13 | ТО8000 |  | услуга
| Замена Комплект "V" |  | услуга
| Работы по замене Масла | Масло HR4000 (20 л) | услуга
| Работы по замене Поршня | Поршень A11911874 | услуга
| Работы по замене Уплотнения поршня | Уплотнение поршня A93210050 | услуга
| Работы по замене Уплотнения крышки | Уплотнение крышки A93190730 | услуга
| Работы по замене Уплотнения вала | Уплотнение вала A93220330 | услуга
| Мойка и чистка компрессора |  | услуга
| Диагностика работы компрессора.Проверка показаний пульта управления. |  | услуга
| Проверка уровня масла |  | услуга
| Прочистка сетки и дросселя обратного маслопровода |  | услуга
| Проверка работы электромагнитного клапана слива конденсата |  | услуга
| Проверка и устранение потеков масла |  | услуга
6 | Проверка работы предохранительного клапана |  | услуга
7 | Проверка состояния шланг |  | услуга
8 | Подтяжка муфтовых и винтовых соединений |  | услуга
| Осмотр чистка и диагностика компонентов электрошкафа. Протяжка контактных электросоединений |  | услуга
| Проверка работы термозащиты |  | услуга
| Продувка радиатора |  | услуга
| Мойка радиатора (включая демонтаж, монтаж при необходимости) |  | услуга
| Смазка подшипников электродвигателя |  | услуга

## 2ВМ-8
«Расчет стоимости работ и расходных материалов»
Компрессор 2ВМ4-8/401УХ, инв. №40001047
№ п/п | Заказной номер | Наименование материалов | Ед. изм. | ТО500 | ТО2000
1 |  | Комплект поршневых колец компрессора 2ВМ4-8/401 | шт. |  | 1
2 |  | Ремкомплект клапанов 1-6ст. Компрессора 2ВМ4-8/401 | шт. |  | 1
3 |  | Клапан 5ст. 2ВМ4-8/401 | шт. |  | 1
4 |  | Клапан 6ст. 2ВМ4-8/401 | шт. |  | 1
5 |  | Комплект уплонений клапанов 2ВМ4-8/401 | шт. |  | 1
6 |  | Комплект уплотнений крышек и головок цилиндров 2ВМ4- 8/401 | шт. |  | 1
7 |  | Комплект вкладышей коленвала 2ВМ4- 8/401 | шт. |  | 1
8 |  | Уплотнения штока 1-3-5ст. 2ВМ-8/401 | шт. |  | 1
9 |  | Уплотнения штока 2-4-6ст. 2ВМ-8/401 | шт. |  | 1
10 |  | Масло (редуктор) за 1л | шт. |  | 190
11 |  | Масло (смазка) за 1 л | шт. | 20 | 20
12 |  | Воздушный фильтр | шт. | 1 | 1
13 | Работы по замене Комплект поршневых колец |  | услуга |  | +
14 | Работы по замене Ремкомплект клапанов 1-6ст. Компрессора 2ВМ4-8/401 | Ремкомплект клапанов 1-6ст. Компрессора 2ВМ4-8/401 | услуга |  | +
15 | Работы по замене Клапан 5ст. 2ВМ4-8/401 | Клапан 5ст. 2ВМ4-8/401 | услуга |  | +
16 | Работы по замене Клапан 6ст. 2ВМ4-8/401 | Клапан 6ст. 2ВМ4-8/401 | услуга |  | +
17 | Работы по замене Комплект уплонений клапанов 2ВМ4-8/401 | Комплект уплонений клапанов 2ВМ4-8/401 | услуга |  | +
18 | Работы по замене Комплект уплотнений крышек и головок цилиндров 2ВМ4- 8/401 | Комплект уплотнений крышек и головок цилиндров 2ВМ4- 8/401 | услуга |  | +
19 | Работы по замене Комплект вкладышей коленвала 2ВМ4- 8/401 | Комплект вкладышей коленвала 2ВМ4- 8/401 | услуга |  | +
20 | Работы по замене Уплотнения штока 1-3-5ст. 2ВМ-8/401 | Уплотнения штока 1-3-5ст. 2ВМ-8/401 | услуга |  | +
21 | Работы по замене Уплотнения штока 2-4-6ст. 2ВМ-8/401 | Уплотнения штока 2-4-6ст. 2ВМ-8/401 | услуга |  | +
22 | Работы по замене Масло (редуктор) за 1л | Масло (редуктор) за 1л | услуга |  | +
23 | Работы по замене Масло (смазка) за 1 л | Масло (смазка) за 1 л | услуга |  | +
24 | Работы по замене Воздушный фильтр | Воздушный фильтр | услуга | + | +
25 | Осмотр чистка и диагностика компонентов электрошкафа (пускатели и реле). Протяжка контактных электросоединений |  | услуга | + | +
26 | Диагностика компрессора |  | услуга | + | +

## GA160
1. Перелік робіт/послуг та вартість обслуговування
Автоматична азотна станція в комплекті інв. №4773490; компресор GA160
(зав. ном. 116997)
Наименования работ/услуг | вид технічного обслуговування
| I | A | B | C
| (2 000 часов или каждый квартал) | (4 000 часов или каждый год) | (8 000 часов или ккаждые 2 года) | (16 000 часов или ккаждые 4 года)
Зам-ть воздушного фильтра |  | x | x | x
Очист. корпус воздушного фильтра | x | x | x | x
Проверить систему регулировки | x | x | x | x
Проверить работу конечного охладителя | x | x | x | x
Проверить работу влагоотделителя | x | x | x | x
Пров работу клапана миним-го давления | x | x | x | x
Проверить уровень масла | x | x | x | x
Пров мас/кон охл,при нуж очист с внеш ст | x | x | x | x
Сбросить сообщ "Выкл-ль" функ Элект-кон | x | x | x | x
Пров. Вент-р охлад-ля(ей) ступица/лоп-ки | x | x | x | x
Пров циркуляцию охлаждающего воздуха | x | x | x | x
Проверить работу Электроникона | x | x | x | x
Пров функц-ие Электроникона (приборов) | x | x | x | x
Проверить предохранительные клапаны | x | x | x | x
Проверить температурного выключателя | x | x | x | x
Пров все предупредительные индикаторы | x | x | x | x
Пров смазку эл/дв + защитные уставки | x | x | x | x
Пров возд,масл,вод цепи на пред утечек | x | x | x | x
Проверка муфты/ремней | x | x | x | x
Проверить вращение | x | x | x | x
Проверить крепежные соединения | x | x | x | x
Проверить электрические компоненты | x | x | x | x
Очист. компрессор | x | x | x | x
Зам-ть фильтр компрессорного масла |  | x | x | x
Зам-ть компрессорное масло (ZR/ZT: 2y) |  | x | x | x
Смазать подшипники |  | x | x | x
Переб-ть влагоуловитель |  |  | x | x
Переб-ть клапан минимального давления |  |  | x | x
Переб-ть разгрузочный клапан |  |  | x | x
Переб-ть масляный инжекторный клапан |  |  | x | x
Заменить термостат |  |  | x | x
Переб-ть обратный клапан |  |  | x | x
Зам-ть элемент маслосепаратора |  |  | x | x
Зам-ть муфту |  |  |  | x
Стоимость выполнения ТО в Грн., без НДС | 1200 | 3000 | 6000 | 8400
Общая стоимость запасных частей/материалов для проведения конкретного ТО, в эквиваленте Евро. (без НДС) |  | 1089.04 | 3299.04 | 3735.63
Наборы для ТО |  | 2901074900 – 1 (Набор для переборки дренажного клапана-104,04 евро) | 2901074900 – 1 (Набор для переборки дренажного клапана -104,04 евро) | 2901074900 – 1 (Набор для переборки дренажного клапана -104,04 евро)
|  | 2906009200 – 1 | 2906009200 – 1 | 2906009200 – 1
|  | (Набор воздушного и маслянных(3шт.) фильтров)-235 евро | (Набор воздушного и маслянных(3шт.) фильтров)-235 евро | (Набор воздушного и маслянных(3шт.) фильтров)-235 евро
1630144420 – 5
(Масло компрессорное RotairPlus (20л)) -150евро
|  |  | 1630144420 – 5 | 1630144420 – 5
|  |  | (Масло компрессорное RotairPlus (20л)) -150евро | (Масло компрессорное RotairPlus (20л)) -150евро
|  |  | 1202586903 – 1 | 1202586903 – 1
|  |  | (Термостат)-220евро | (Термостат)-220евро
|  |  | 2906009500-1 (Сервисный набор клапана мин.давления)-85евро | 2906009500-1 (Сервисный набор клапана мин.давления)-85евро
|  |  | 2906056300-1 (Сервисный | 2906056300-1 (Сервисный
|  |  | набор разгрузочного клапана)-455евро | набор разгрузочного клапана)-455евро
|  |  | 2906009300-1 (Сервисный набор стопорного клапана)-160евро | 2906009300-1 (Сервисный набор стопорного клапана)-160евро
|  |  | 2906009400-1 (Сервисный набор маслозапорного клапана)-20евро | 2906009400-1 (Сервисный набор маслозапорного клапана)-20евро
|  |  | 2906075200-1 | 2906075200-1
|  |  | (Сервисный набор масл.сепаратора)-1270евро | (Сервисный набор масл.сепаратора)-1270евро
1614873800– 1 (Муфта -436,59 евро)

## ES-75
«Расчет стоимости работ и расходных материалов»
Компрессорная установка инв.№ 743004 (компрессор ES 75-7,5)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№ п/п | Заказной номер | Наименование материалов | Ед. изм. | ТО3000 | ТО6000
1 | 3400158 | Воздушный фильтр | шт. | 1 | 1
2 | 89515869 | Масляный фильтр | шт. | 1 | 1
3 | СС1053700 | Сепаратор | шт. |  | 2
4 | VP1149836 | Масло Aeon3000 (20 л) | кан | 1 | 1
5 | 30858838 | Комплект уплотнений рабочего клапана | шт. |  | 1
6 | 30834288 | Комплект уплотнений впускного клапана | шт. |  | 1
7 | 88037179 | Ремень | шт. |  | 6
8 | --- | Смазки ESSO Unirex N2 (400гр) | шт. |  | 1
9 | --- | Моющее средство (канистра 10 л) | шт. |  | 1
10 | Работы по замене воздушного фильтра |  | шт. | + | +
11 | Работы по замене масляного фильтра |  | шт. | + | +
12 | Работы по замене сепаратора |  | шт. |  | +
13 | Замена масла |  | шт. |  | +
14 | Замена комплекта уплотнений рабочего клапана |  | шт. |  | +
15 | Замена комплекта уплотнений впускного клапана |  | шт. |  | +
16 | Замена ремней |  | шт. |  | +
17 | Мойка и чистка компрессора |  | шт. |  | +
18 | Продувка радиатора |  | шт. |  | +
19 | Мойка радиатора (включая демонтаж, монтаж при необходимости) |  | шт. |  | +
20 | Смазка подшипников электродвигателя |  | шт. |  | +
21 | Диагностика работы компрессора.Проверка показаний пульта управления. |  | шт. |  | +
22 | Проверка уровня масла |  | шт. |  | +
23 | Прочистка сетки обратного маслопровода |  | шт. |  | +
24 | Проверка работы электромагнитного клапана слива конденсата |  | шт. |  | +
25 | Проверка и устранение потеков масла |  | шт. |  | +
26 | Проверка состояния шланг |  | шт. |  | +
27 | Подтяжка муфтовых и винтовых соединений |  | шт. |  | +
28 | Проверка натяжения приводных ремней |  | шт. |  | +
29 | Осмотр чистка и диагностика компонентов электрошкафа. Протяжка контактных электросоединений |  | шт. |  | +
РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПРОВОДИМЫЕ ПО ПЕОБХОДИМОСТИ
№ п/п | Заказной номер | Наименование материалов | Ед. изм. | По мере необходимости
1 | 85138809 | Трубка полиамидная | шт.
2 | 80683649 | Элемент термостата | шт.
3 | 85170559 | Диф.регулятор давления | шт.
4 | 85196699 | Диф.регулятор давления | шт.
5 | 30834158 | Комплект уплотнений вала | шт.
6 | 81335509 | Электромагнитный клапан | шт.
7 | --- | Фиттинги (за 1 шт) | шт.
8 | Работы по замене трубки полиамидной |  | шт.
9 | Замена диф.регулятор давления |  | шт.
10 | Замена электромагнитного клапана |  | шт.
11 | Замена элемента термостата |  | шт.
12 | Замена уплотнений рабочего вала |  | шт.
13 | Замена фиттингов |  | шт.
14 | Демонтаж электродвигателя винтового блока |  | шт.
15 | Демонтаж электродвигателя вентилятора охлаждения |  | шт.
16 | Монтаж электродвигателя винтового блока |  | шт.
17 | Монтаж электродвигателя вентилятора охлаждения |  | шт.